Anexa 1 la HCJ nr. 447/ 22.12.2022

Documentația și indicatorii tehnico - economici asociați proiectului „Instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului propriu de energie electrică la nivelul unor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș„
1. Descrierea proiectului

Proiectul de față propune utilizarea resursei solare locale, în scopul producerii de energie electrică prin amplasarea unor panouri fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor publice aparținând Județului Maramureș și aflate în administrarea unităților medicale, școlare, sau de tip case familiale, imobile situate în județul Maramureș și identificate în conformitate cu lista de mai jos:

	1. Spital Județean de Urgență dr. Constantin Opriș - CAS Policlinica nr. 2
	Baia Mare, str. Progresului nr. 17
	122829 

Baia Mare
	122829-C1

	2. Spital de Boli Infecțioase și Psihiatrie 
	Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 72
	116508 

Baia Mare
	116508-C3-C4-C1-C2

	3. Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
	Sighetu Marmației, str. Tisei nr. 1
	62202 

Sighetu Marmației
	62202-C1

	4. Centru Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș
	Târgu Lăpuș, P-ța Eroilor nr. 31
	55817 

Târgu Lăpuș
	55817-C1

	5. Centru Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 4-6
	54504 

Vișeu de Sus
	 54504-C1

	6. Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 30
	54506 

Vișeu de Sus
	54506-C1

	7. Școala generală pentru copii cu deficiențe psihice nr. 2 
	Baia Mare, str. B. Delavrancea nr. 25/A
	122089 

Baia Mare
	122089-C2

	8. Casa de tip familial Ocna Șugatag
	Ocna Șugatag, str. Unirii nr. 15A
	52185 

Ocna Șugatag
	52185-C1

	9. Casa de tip familial Sighetu Marmației
	Sighetu Marmației, str. Mihai Viteazu nr. 3
	65645 Sighetu Marmației
	65645-C1

	10. Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare 
	Baia Mare, str. Alba Iulia nr. 25
	129062 

Baia Mare
	129062-C1


La dimensionarea capacității instalate, au fost luate în calcul necesarul de energie electrică aferent anului de referință (12 luni calendaristice, septembrie2021-august2022), corelat cu durata de utilizare a panourilor fotovoltaice, și astfel, prin raportul dintre cele două componente rezultă puterea instalată astfel încât cantitatea de energie verde produsă să nu depășească consumul propriu.

Datele tehnice caracteristice investiției sunt după cum urmează (consolidat):

	Puterea instalată [kW]
	Durată utilizare [ore/an]
	Producție energie regenerabilă [kWh/an]

	446,90
	1.138
	508.572,20

	Echipamente:
	1.090 buc. panouri fotovoltaice (pi/ panou=410W)

	
	1 buc. invertor (pi/ invertor=110 kW)

	
	5 buc. invertoare (pi/ invertor=50 kW)

	
	1 buc. invertor (pi/ invertor=30 kW)

	
	2 buc. invertoare (pi/ invertor=10 kW)

	
	3 buc. invertoare (pi/ invertor=8 kW)

	
	1 buc. invertor (pi/ invertor=5 kW)

	
	1 buc. invertor (pi/ invertor=4 kW)

	
	14 buc. data manager


Intervenția propusă a fi realizată în cadrul proiectului va utiliza sursa de energie regenerabilă solară, panouri fotovoltaice, pentru producerea de energie electrică în scopul consumului propriu, dimensionat pentru fiecare punct de consum în parte, astfel:

	Denumire obiectiv
	Consum 2021
[kWh]
	Putere instalata
[kW]
	Panouri 410W 
[buc.]
	Invertoare
[buc.]
	Producție energie electrică anual [kWh]

	1. Spital Județean de Urgență dr. Constantin Opriș - CAS Policlinica nr. 2
	70.029
	61,5
	150
	1 buc. x 50 kW
	69.987

	2. Spital de Boli Infecțioase și Psihiatrie 
	356.058
	273,88
	668
	1 buc. x 110 kW
3 buc. x 50 kW
	311.675,44

	3. Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
	36.140
	31,57
	77
	1 buc. x 50 kW
	35.926,66

	4. Centru Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș
	9.783
	8,20
	20
	1 buc. x 8 kW
	9.331,6

	5. Centru Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	11.201
	9,84
	24
	1 buc. x 10 kW
	11.197,92

	6. Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	55.775
	21,32
	52
	1 buc. x 8 kW
1 buc. x 10 kW
	24.262,16

	7. Școala generală pentru copii cu deficiențe psihice nr. 2 / șc.gimnazială specială 
	28.033
	24,6
	60
	1 buc. x 30 kW
	27.994,8

	8. Casa de tip familial nr. 1 
	8.936
	7,79
	19
	1 buc. x 8 kW
	8.865,02

	9. Casa de tip familial Axa
	5.237
	4,51
	11
	1 buc. x 5 kW
	5.132,38

	10. Casa de tip familial Alba
	4.658
	3,69
	9
	1 buc. x 4 kW
	4.199,22


Pentru stabilirea soluției tehnice aferente investiției, s-au efectuat modelări aferente fiecărei clădiri, în ceea ce privește amplasarea optimă și umbrirea panourilor, astfel încât producția de energie electrică rezultată să fie corelată cu necesarul și specificul imobilelor studiate. 

Cantitatea anuală de energie electrică generată, consolidat, în urma implementării (508,57 MWh) va fi consumată integral în activitățile desfășurate la nivelul consumatorilor aferenți punctelor de consum analizate.
2. Indicatori aferenți proiectului

	ID
	Indicatori obligatorii la nivel de proiect
	Unitate de măsură

	CO30
	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile
	MW


	CO34
	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră
	Echivalent tone de CO2


Proiectul va demonstra contribuţia la indicatorul de rezultat și la ținta prevăzută în POIM:

	2S145
	Producţia primară de energie din surse regenerabile 
	Mii tep/an


Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

CO30 = Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse regenerabile construite/dotate prin proiect. Include electricitate și energie termică.

Formula de calcul: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile care fac obiectul OS 11.2 exprimată în MW. În cazul producției de energie din surse regenerabile, estimarea are la bază cantitatea de energie primară produsă de unitățile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse regenerabile ar trebui să fie neutră în ce privește gazele cu efect de seră și să înlocuiască producția de energie care nu este din surse regenerabile. 

CO30 = 0,447 MW

Aferent fiecărui obiectiv, indicatorul CO30 va avea următoarele valori:

	Denumire obiectiv
	Indicator CO30

	1. Spital Județean de Urgență dr. Constantin Opriș - CAS Policlinica nr. 2
	0,062

	2. Spital de Boli Infecțioase și Psihiatrie 
	0,274

	3. Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
	0,032

	4. Centru Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș
	0,008

	5. Centru Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	0,010

	6. Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	0,021

	7. Școala generală pentru copii cu deficiențe psihice nr. 2 / șc.gimnazială specială 
	0,025

	8. Casa de tip familial nr. 1 
	0,008

	9. Casa de tip familial Axa
	0,005

	10. Casa de tip familial Alba
	0,004


CO34 = estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile care fac obiectul OS 11.2.

Formula de calcul: Capacitatea ce urmează a fi instalată din regenerabile x perioada de utilizare maximă anuală = producția anuală de energie (termică sau electrică). Perioada de utilizare maximă anuală este: 4000h/an pentru electricitate si 1800h/an pentru încălzire. Fiecare MWe sau MWt din regenerabile are corespondență cu emisii de CO2 astfel: 1 MWe = 0,33 tone CO2/MWhe; 1 MWt = 0,202 tone CO2/MWh pentru înlocuire gaz; 1 MWt = 0,364 tone CO28/MWh pentru înlocuire cărbune.

CO34 = 167,83 t/ an CO2 echivalent

Aferent fiecărui obiectiv, indicatorul CO34 va avea următoarele valori:

	Denumire obiectiv
	Indicator CO34

	1. Spital Județean de Urgență dr. Constantin Opriș - CAS Policlinica nr. 2
	23,10

	2. Spital de Boli Infecțioase și Psihiatrie 
	102,85

	3. Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
	11,86

	4. Centru Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș
	3,08

	5. Centru Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	3,70

	6. Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus
	8,01

	7. Școala generală pentru copii cu deficiențe psihice nr. 2 / șc.gimnazială specială 
	9,24

	8. Casa de tip familial nr. 1 
	2,93

	9. Casa de tip familial Axa
	1,69

	10. Casa de tip familial Alba
	1,39


2S145 = Producţia primară de energie din surse regenerabile. Acest indicator nu se raportează de către solicitant, ci se calculează la nivelul programului conform raportărilor INS, nu la nivelul fiecărui proiect.

Formula de calcul: Datele vor fi raportate de către INS. 

3. Rezumat indicatori tehnico-economici

	Indicator
	Denumire
	Unitate de măsură
	Valoare rezultata din Analiza energetica

	Investiție
	valoarea totală a investiției
	Lei cu TVA
	3779560,78

	VAS
	cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect
	Euro 

(la cursul de 4.9481 lei/euro)
	513935,00

	Pi*
	putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții
	kW
	446,90

	GESr
	emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;
	tone echivalent CO2
	193,33

	GSE1
	emisii de gaze cu efect de seră, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului
	tone echivalent CO2
	25,50

	Q
	producția anuală de energie verde realizată cu ajutorul echipamentelor de producție sau a capacităților de producție realizate prin intermediul investițiilor 
	kWh/an
	508.572,20

	Cp*
	capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate
	kW
	446,90


* Notă:

Indicatorul Pi (putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții) și indicatorul Cp (capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate) vor avea aceeași valoare.
