Specificații tehnice / Caiet de sarcini
Descrierea serviciilor  
1. Servicii de revizii curente, întreținere preventivă și intervenții corective la ascensorul de persoane tip IFMA Sn=320 kg, stații P+9, serie de fabricație: 7130 / 1971, ce deservește turnul clădirii Palatului administrativ.
2. Revizie generală anuală în vederea pregătirii ISCIR și prezentarea ascensorului pentru verificarea tehnică C.N.C.I.R. Revizia generală anuală constă în examinarea generală a instalației și remedierea deficiențelor constatate și se efectuează în vederea verificării CNCIR, cu ocazia inspecției periodice, conform prevederilor art. 69 din PT ISCIR R2 – 2010.

3. Intervenții la cerere - Execuție lucrări de reparații în regim de urgență, în urma unor defecțiuni neprevăzute.

Clauze:

2.1. Durata contractului este de 12 luni de la semnarea acestuia de către ambele părți;
2.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului referat cu profesionalism și promptitudine, în perioada / perioadele convenite și să răspundă de calitatea serviciilor;

2.3. Prestatorul se obligă să asigure buna funcționare, remedierea sau repararea ascensorului și să efectueze activitatea de verificare și întreținere a echipamentului, care este supus procesului de uzură fizică și morală;

2.4. Prestatorul se obligă să intervină suplimentar ori de câte ori este necesară remedierea unor situații neprevăzute, la cererea beneficiarului, în termen de cel mult 24 ore de la înregistrarea solicitării de service;

2.5. Prestatorul are obligația să efectueze inspectarea periodică de specialitate a ascensorului și efectuarea următoarelor lucrări:

a) revizii tehnice curente cel puțin o data pe lună conform graficelor stabilite de constructorul ascensorului, cu precizarea duratei de efectuare;

b) verificarea cablurilor de tracțiune și a dispozitivelor de siguranță conform instrucțiunilor de exploatare ale constructorului ascensorului;

c) diagnosticarea defecțiunilor/neconformităților și stabilirea reparațiilor/intervențiilor necesare de a fi efectuate de către prestator și întocmirea notelor de constatare, inclusiv avizarea destinatarului pentru emiterea comenzii.

2.6. Prestatorul are obligația să asigure materialele de lubrifiere și curățare necesare lucrărilor de întreținere;

2.7. Prestatorul are obligația să efectueze în urma constatării, repararea/înlocuirea pieselor și a elementelor uzate sau deteriorate prin uzură normal, astfel:

a) la stații (paliere): dispositive de zăvorâre, gheare de contact, balamale uși, amortizoare uși, lentile de semnalizare poziție și sens de mers, butoane de comandă, becuri, etc.;

b) la camera liftului: reparații și depanări ale aparatelor din panourile electrice.

2.8. Prestatorul are obligația să efectueze revizia generală anuală în vederea pregătirii ISCIR și prezentarea ascensorului pentru verificarea tehnică C.N.C.I.R. care constă în:

a) demontarea părții superioare a carcasei reductorului și verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat – roată melcată, a lagărelor și a rulmentului axial al reductorului;

b) spălarea lagărelor motorului electric și schimbarea uleiului;

c) spălarea și montarea la loc a carcasei troliului și completarea cu ulei proaspăt;

d) verificarea instalației electrice din camera mașinii, din puț și din cabina ascensorului;

e) demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea și verificarea funcționării acestora;

f) demontarea roții de fricțiune, spălarea și ungerea axelor și lagărelor.

Revizia tehnică anuală se facturează separat față de serviciile de revizii, întreținere preventivă și intervenții corective la ascensor;

2.9. Prestatorul are obligația să înscrie în registrul de supraveghere al ascensorului, toate lucrările efectuate la acesta;

2.10. În cazul apariției unor defecțiuni neprevăzute, ce impun intervenții și reparații în regim de urgență, pentru aducerea ascensorului la un nivel tehnic corespunzator îndeplinirii condițiilor de bună funcționare și de siguranță în utilizare, achizitorul poate să comande prestatorului execuție lucrări de reparații în regim de urgență. 

Prestatorul se obligă să întocmească, pe baza unor note de constatare a defecțiunilor apărute, devize/oferte care să cuprindă costurile pentru: piese de schimb, subansamble, materiale, consumabilele, manoperă, cheltueli indirecte, etc. Piesele de schimb, subansamblele, materialele şi consumabilele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator, acestea vor fi noi şi de origine, de prim montaj, însoțite de certificate de calitate și de garanție conform producătorului, cu condiţia ca adaosul comercial practicat de prestator faţă de preţul de achiziţie fără TVA de la furnizorii acestora să nu depăşească 15%, fapt ce va fi dovedit prin ataşarea la facturile emise a facturilor de achiziţii pentru piesele, subansamblele, materialele şi consumabilele ce vor fi puse în operă.

Aceste reparații se vor efectua pe baza unor comezi succesive, ce vor fi aprobate de către ordonatorul de credite în baza documentelor justificative  (nota de constatare, deviz/ofertă, referat de necesitate), în limita sumei prevăzută în contract, adică 4.000 lei, reprezentând credite bugetare alocate în buget cu această destinație, în acest caz achizitorul nefiind obligat să achiziționeze reparații în regim de urgență la nivelul întregii valori estimate, ci doar în caz de necesitate;

2.11. Prestatorul se obligă să acorde garanție de 12 luni pentru reparațiile efectuate la ascensor. Pentru piesele de schimb se aplică termenele de garanție oferite de către producători;

2.12. Prestatorul este obligat ca înaintea începerii lucrărilor să anunțe persoana de contact care reprezintă achizitorul, despre începerea lucrărilor;

2.13. Prestatorul este obligat ca la finalizarea reviziilor / intervențiilor să pună la dispoziția persoanei de contact care reprezintă achizitorul, raportul de activitate / fișa de intervenție corespunzătoare acestora;

2.14. Pentru realizarea activităților de revizie, întreținere și intervenții corective la ascensorul de personae, este obligatoriu ca prestatorul să fie specializat și să aibă în structura sa personal cu pregătire profesională și calificare corespunzătoare pentru îndeplinirea contractului;

2.15. Prestatorul răspunde de realizarea managementului calității;

16. Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor măsurilor privind protecția muncii și a activității de prevenire și stingere a incendiilor pentru personalul propriu;

2.17. Prestatorul va emite facturi aferente serviciilor lunare, însoțite de documente justificative: raport de activitate, fișe de intervenție, etc.), până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile. Persoana care reprezintă beneficiarul va confirma prin semnătură realitatatea activităților / intervenților prezentate în documentele justificative;

2.18. Prestatorul va emite distinct facturi pentru lucrările de reparații executate în regim urgență, privind remedierea defecțiunilor apărute în mod neprevăzut, față de facturile emise pentru serviciile lunare. Aceste facturi vor fi însoțite de următoarele documente justificative: procesul verbal de recepție a lucrării de reparații și situația de lucrări efectuate, comanda, nota de constatare a defecțiunii, deviz/ofertă, alte documente admise și avizate de către reprezentanții nominalizați ai achizitorului;

2.19. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea facturilor în termen de 30 zile de la primirea acestora.

