Obiectiv  : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa                                   Proiectant :  SC  VITAL SA

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Formular F5

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul , echipamentul tehnologic  : Grup pompare apa format din 3 pompe centrifuge verticale multietajate

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : - Grup pompare apa format din : - -nr. buc. pompe : 3 buc. montate pe un cadru suport din otel galvanizat - control prin convertizor de frecventa - debit pompare Q=5l/s /buc.x 3buc.=15l/s - inaltime pompare :Hpmax = 60 mcA - puterea electrica instalata Pn= 4KW /buc x 3buc.=12 kw - clapeta de sens si doua vane de izolare pt. fiecare pompa - adaptor cu vana de izolare pt. conectarea rezervorului cu diafagrma - manometru si transmitator de presiune ( iesire analogical 4-20 mA) - controlor 2000 intr-o carcasa din otel IP54 inclusiv intrerupator principal , toate sigurantele necesare ,protectie motor , echipamente de comutare si PFU2000 controlat prin microprocesor - presostat cu reglaj 1-16 bar - Tablou de alimentare si comanda |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Operarea pompei prin Control 2000motor cu urmatoarele functii - Reglarea presiunii constante prin reglare variabila a vitezei tuturor pompelor - oprire la debit scazut - control automat al pompelor in cascada - posibilitatea inflientarii valorii de referinta - posibilitatea controlului la distanta , pornirea /oprirea sistemului - PLC capabil sa monitorizeze si restarteze echipamentul de comunicatie in caz de nefuctionare a transmisiei datelor. - Tip transmitere date: MODBUS TCP / IP - functii de monitorizare pompa si sistem - functii de afisare si semnalizare - fiabilitate ridicata |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie : - 12 luni de functionare |  |  |

Proiectant

Ing.But Forausbergher Gyongyi

Obiectiv  : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa                                   Proiectant :  SC  VITAL SA

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Formular F5

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul , echipamentul tehnologic  : Cabina statie pompare  prefabricata

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : 1buc. cabina pt. statia de pompare Dimensiunile stratie pmpare : Lungime : L= 3ml Latime : l = 2,5 ml Inaltime : H=2,3 ml -Usa acces : Inaltime : H=2,10ml Latime : L=1,0m Pereti din panori tip sandwich cu strat spumant termoizolant de 6cm ( grosimea termoizolatiei trebuie sa corespunda cu o zidarie clasica cu grosimea de 30cm ) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - material rezistent la intemperii - usor de intretinut |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie : - 12 luni de functionare |  |  |

Proiectant

Ing.But Forausbergher Gyongyi

Obiectiv  : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa                                   Proiectant :  SC  VITAL SA

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Formular F5

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul , echipamentul tehnologic  : Recipient hidrofor  vertical cu volumul V=500l

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : - 1buc.- recipient hidrofor vertical cu menbrana elastica - volumul de acumulare v=500 L - presiunea P16 bar |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - fiabilitate ridicata - usor de intretinut |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie : - 12 luni de functionare |  |  |

Proiectant

Ing.But Forausbergher Gyongyi

Obiectiv  : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa                                   Proiectant :  SC  VITAL SA

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Formular F5

FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul , echipamentul tehnologic  : Radiator electric cu termostat de ambient pt. reglaj temperature

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : - 1buc.- radiator electric de 2KW - echipat cu termostat de ambient pentru asigurarea temperaturii de 50C pe t imp friguros si control automat de cuplare si decuplare - tensiunea aliment. Energie electrica 220V - Puterea electrica 2,2 KW |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - fiabilitate ridicata - usor de intretinut in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie : - 12 luni de functionare |  |  |

Proiectant

Ing.But Forausbergher Gyongyi

Obiectiv  : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa                                   Proiectant :  SC  VITAL SA

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Formular F5

FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul , echipamentul tehnologic  : Rezervor apa  din PE-HD ; V=50mc                1buc

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : Rezervor apa din polietilena de inalta densitate PE-HD - Volumul acumulare V=50 mc - Lungime L=12m - Diametrul Dn=2,5m - Doua guri de acces cu Dn=1,00 m |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - fiabilitate ridicata - usor de intretinut in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie : - 36 luni de functionare |  |  |

Proiectant

Ing.But Forausbergher Gyongyi