Denumire investitie  :

Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa

si bransament apa

Amplasament :

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

Investitor:

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

Specialitatea :

Retele edilitare – retele apa

Denumire documentatie :

Proiect tehnic si  Detalii de executie

Proiectant :

SC  VITAL  SA

Pr. nr. : 247 / 2021

EX.

LISTA  DE  SEMNATURI

Director General :

Ec. Alexandrina Bancos 		          …………………….

Director General  ADJ  :

Dr.ing. Mecea Mircea 		                     .………………………

Proiectant  :

ing. But Forausbergher Gyongyi 		……………………..

B O R D E R O U

- Piese scrise :

- Foaie de prezentare

- Lista de semnaturi

- Borderou

- Memoriu general

- Memoriu tehnic de specialitate

- Breviar de calcul

- Caiet de sarcini

- Centralizator financiar  fara valori

- Antemasuratoare –Terasamente

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Antemasuratoare –Tevi, conducte , fitinguri extindere retea apa

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Antemasuratoare –Constructii

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Antemasuratoare –Instalatii electrice interioare

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Antemasuratoare –Instalatii hidraulice

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Lista de utilaje

- Centralizator financiar  cu valori

- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari –Terasamente

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari –Tevi, conducte , fitinguri extindere retea apa

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari –Constructii

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari –Instalatii electrice interioare

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari –Instalatii hidraulice

- Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

- Formular C8 – Lista cuprinzand consumuril de ore de functionare a utilajelor

- Formular C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile

- Lista de utilaje

- Piese desenate  :

- Plan de încadrare în zona                                                      scara :         %

- Plan de situaţie                                                                      scara :     1 : 2000

- Detaliu cămin   apometru                                                      scara :     1 : 10

- Detaliu camin de vana CV1pr				        scara :	  1 : 20

- Detaliu camin de vana CV2pr				        scara :	  1 : 20

- Detaliu pozare conducta de apa                                             scara :     1 : 10

- Fatada laterala si principala SP	  		                  scara :     1 : 50

- Plan fundatie statie pompare 	   		                  scara :     1 : 50

- Plan statie pompare 					      	        scara :     1 : 25

- Sectiune longitudinala A-A SP			                   scara :     1 : 25

- Sectiune transversala 1-1 SP			                   scara :     1 : 25

- Sectiune transversala 2-2 SP			                   scara :     1 : 25

- Sectiune longitudinala rezervor si racorduri hidraulice         scara :     1 : 75

- Placa beton armat pentru rezervor apa			         scara :     %

- Detaliu rezervor apa din PE-HD				         scara :         1 : 75

- Plan montaj utilaje in SP 				                    scara :     1 : 10

- Plan instalatii hidraulice in SP			                    scara :     1 : 10

- Schema instalatii hidraulice in SP			                    scara :     1 : 75

- Plan instalatii electrice interioare in SP		                    scara :     1 : 10

- Schema monofilara tablou electric in SP                                 scara :        %

Intocmit

ing. But  Forausbergher Gyongyi

- MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.Informatii privind obiectivul de investitii

1 . 1. - Denumirea obiectivului de  investitie :

Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa

si bransament apa

DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

1 . 2. -  Amplasamentul :

Statia de pompare,extinderea retelei de  alimentare cu apa si bransamentul de apa apa, DJ184A intre Coltau si Ariesul de padure,teren extravilan,comuna Recea,sat Lapusel,nr cad.50938,  jud. Maramures se va realiza pe domeniul public a localitatii Coltau,

1 . 3. – Beneficiarul  investitiei :

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

1 . 4. - Investitor :

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

1 . 5.  - Elaboratorul proiectului :

SC   VITAL  SA

str. Gheorghe Sincai , nr.21 ,Baia Mare

2. Prezentarea scenariului aprobat

2.1.   Particularitati ale amplasamentului,cuprinzand :

- Descrierea amplasamentului

Investitia ” Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa, DJ184A intre Coltau si Ariesul de padure,teren extravilan,comuna Recea,sat Lapusel,nr cad.50938”, se va realiza pe domeniul public, de-a lungul drumului judetean DJ184A.

Terenul este al judetului Maramures,domeniul public,situat in extravilanul comunei Recea,Sat Lapusel

- Topografia

Lucrarile topografice s-au realizat in sistem de proiectie stereografic-sistem de cote Marea Neagra.

Drumuirile s-au executat in circuit inchis,folosind puncte de sprijin din reteaua geodezica existenta.

- Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima din această zonă este temperat-continentală, cu ierni blânde, fără viscol şi cu veri răcoroase. Unele caracteristici specifice mai aparte sunt datorate existenţei lanţului carpatic ce indeplineşte rolul benefic de paravan impiedicând intemperiile reci dinspre nord-est.

Temperatura aerului atinge cota medie multianuală de 9,6º C, media lunii ianuarie se ridică la -2,4º C, iar a lunii iunie la 19,9º C.Umiditatea medie a aerului este de 75%.Cantitatea medie anuală a precipitatiilor atmosferice ce cad in această zonă este, în general constantă, totalizând o medie anuală de 976,0 mm.

Executantul va tine seama de aceste conditii climatice in programarea resurselor si materialelor pentru lucrarile de extindere a retelei de alimentare cu apa .

- Geologia si seismicitatea

Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Recea se găseşte situat în Depresiunea Baia Mare, o zonă mai coborâtă a Podişului Someşan. În cadrul limitelor actuale ale comunei Recea, depresiunea Baia Mare este reprezentată prin piemonturi, terase, lunci şi văi înguste între versanţi.Piemonturile fac parte integrantă din Marele Piemont Posta – Şomcuta. Formarea lor este pusă pe seama râurilor Someş şi Lăpuşel. Suprafaţa lor a fost ocupată la începutul secolului XX cu păduri de stejar care apoi au fost defrişate.Solurile întâlnite sunt de tip podzolic, argiloiluvial, slab pseudogleizate, caracterizate ca soluri acide şi sărace în elemente fertilizante.

Adâncimea de înghet, conform STAS 6054 -81 “Teren de fundatie-Adancime de inghet”, este de - 0,90 m faţă de cota terenului natural.

- Devierile si protejarile de utilitati afectate :

Inainte de inceperea lucrarilor edilitare ,beneficiarul investitiei preda catre constructor  amplasamentul  investitiei  liber de orice sarcini .

Constructorul solicita detinatorilor de utilitati traseele din zona si conform avizelor primite de la acestia ,se verifica si se traseaza pe planse toate utilitatile existente,se marcheaza punctele de intersectie atat pe teren cat si  pe planuri .

Daca este cazul se picheteaza pe teren traseul utilitatilor  .

Constructorul are obligatia sa solicite de la operatorul de retele din zona, prezenta  unui  delegat care sa supravegheze executarea lucrarilor in punctele de intersectie ale utilitatilor.

Constructorul are obligatia sa anunte orice defectiune provocata la utilitatile existente pe timpul executiei  lucrarilor   si sa ia toate masurile de siguranta pentru evitarea accidentelor de orice fel pana la sosirea echipei de interventie pentru  remedierea defectiunilor  .

- Surse de apa ,energie electrica,gaze,telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si provizorii

Energia electrica va fi asigurata din reteaua aeriana de energie electrica a localitatii Coltau sau prin generatoare.

Pentru comunicatii se vor folosi telefoanele mobile.

- Caile de acces permanente , caile de comunicatii si altele asemenea ;

Pentru extinderea retelei de alimentare cu apa pana la amplasamentul investitiei se utilizeaza caile de comunicatie din localitate, iar accesul la executarea lucrarilor si la imobilele de pe strada se va face pe partea neafectata de lucrari si de pe strazile din zona .

2.2  Solutia tehnica cuprinzand :

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristici tehnice ale obiectivului de investitie sunt urmatoarele:

- retea alimentare cu apa :

- bransament apa PE-HD, SDR11, Pn10, Dn 110mm   L=4 ml

- conducta apa PE-HD, SDR11, Pn10, Dn 63mm       L=  6 ml

- conducta apa PE-HD, SDR11, Pn10, Dn 110mm     L= 1000 ml

Total                  L= 1010 ml

- camine de vana			                                         2 buc.

- Varianta constructiva de realizare a investitiei

Datorita diferentei de nivel existente intre reteaua de alimentare cu apa existenta in localitatea Coltau  si amplasamentul investitiei este  necesara proiectarea si executarea unei statii de pompare apa pentru ridicarea presiunii apei , extinderea retelei de alimentare cu apa  si un bransament care sa asigure necesarul de apa pentru imobilul “Althera – Centru de terapii alternative in Maramures”.

Extinderea retelei de apa proiectate pe DJ184A se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD  cu diametrul Dn110mm ; SDR17,6 , Pnlucr.max. 10 bar.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului “Altehra – Centru de terapii alternative in Maramures “ este necesara proiectarea si executarea unei statii de pompare apa pentru ridicarea presiunii apei.

Statia de pompare si rezervorul tampon se vor amplasa pe domeniul public al loc.Coltau,conform plan de situatie atasat.

Rezervorul tampon  proiectat are o capacitate de inmagazinare V= 50mc  .Acesta este din polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu lungimea L=12m si cu diametrul D=2,5m. si este prevazut cu 2 guri de vizitare.

Statia de pompare este de tip container preuzinat si are gabaritele interioare de 2,80m x 2,30 m x 2,50 m  .

In statia de pompe se monteaza un grup de pompe format din 3 pompe centrifuge verticale ,cu autoamorsare,cu Q= 18,0mc/h buc ; Hp = 60,0mcA( 6 bar ); N= 12,0KW   .

Pentru preluarea loviturilor de berbec s-a prevazut un recipient hidrofor cu volumul  V=500 l .

Conducta de aspiratie din rezervorul de apa este prevazut cu un sorb cu clapeta de sens cu diametrul Dn100 mm, iar in statia de pompare se prevede o vana cu sertar cu flansa din fonta cu Dn100mm.

Pe conducta de refulare se prevad vane de izolare si clapeta de sens , manometru pentru masurarea presiuni apei , presostat, robinet de golire si robinet de aerisire.

Bransamentul de apa se executa din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD , SDR17,6,presiunea 10 bar cu diametrul Dn 110mm.

Caminele de vana se executa din beton armat monolit si se acopera cu placa de beton armat carosabil prevazut cu capac si rama din fonta carosabila.

Traseul conductei de apa este pe drumul judetean de circulatie DJ184A conform planului de situatie anexat documentatiei.

- Trasarea lucrarilor

Trasarea pe teren a construcţiilor se va face ţinând cont de planurile de situaţie ce fac parte integrantă a prezentului proiect.

Vor fi respectate prevederile STAS 9.824/0-74 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale”, STAS 9.824/1-87 „Măsurători terestre.  Trasarea pe teren a construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice” şi STAS 9.824/5-75 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri”.

Beneficiarul lucrarilor   impreuna cu proiectantul  preda catre constructor pe baza unui proces verbal  amplasamentul tuturor lucrarilor ce urmeaza sa fie executate.

Dupa predarea amplasamentului catre constructor , acesta  are obligatia sa materializeze pe teren prin pichetare cu tarusi  traseul lucrarilor.

La predarea amplasamentului se solicita si prezenta delegatilor detinatori de  utilitati existente .

- Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala,constructorului ii revin ca obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiilor de executie si a prevederilor din caietele de sarci,in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens  constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- Transportul si punerea in opera in timp optim;

- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale;

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant,executantul va lua masuri de scurgere a apelor pluviale in zonele de baltire.

- Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza pe o zona adiacenta str.Ghioceilor si Salcamilor, iar amplasarea acesteia va fi indicata de catre beneficiar

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesare pentru accesului pentru Ambulata si Pompieri.Incinta organizarii de santier se va imprejmui obligatoriu,avand rezolvata alimentarea cu apa si energie electrica,care vor fi contorizate in incinta.

Incinta organizarii de santier va contine panou de identificare,container pentru personal,toaleta ecologica,panou electric si corpuri de iluminat.

Accesul la organizarea de santier se va realiza din strada de pe care se face aprovizionarea.Locurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri se va amenaja cu podete de inaltime de minim 0,8 m,cu balustrade cu inaltimea de 1,0 m pe ambele parti.

Programul de executie a lucrarilor se va urmari conform Organigramei,care trebuie sa indice urmatoarele :ordinea activitatilor,inceperea si terminarea lucrarilor,viteza de progresare in activitate.

- MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

Prezenta  documentaţie  are  la  bază cererea  beneficiarului, prin care se solicita  extinderea retelei de alimentare cu apa pana la amplasamentul Centrului de terapii alternative  - Altehra ,in vederea bransarii la  aceste utilitati .

Situatia existenta

Amplasamentul imobilului care solicita bransarea   la reteaua de alimentare cu apa este situat la circa 1000 m de capatul retelei publice de alimentare cu apa din localitatea Coltau.

Avand in vedere diferenta de nivel dintre capatul retelei publice de apa si amplasamentul imobilului care solicita bransarea nu se poate asigura alimentarea cu apa in sistem centralizat.

Sursa de apa este reteaua publica existenta in localitatea Coltau  pe drumul judetean  DJ184A amplasata conform plan de situatie anexat documentatiei.  Reteaua de apa existenta este realizata  din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu diametrul Dn 63mm.

Presiunea disponibila in sistemul de alimentare cu apa existenta la capatul retelei  este aprox. de 3 bar.

Situatia propusa

Datorita situatiei prezentate  mai sus este necesara proiectarea si executarea unei statii de pompare apa pentru ridicarea presiunii apei , extinderea retelei de alimentare cu apa  si un bransament care sa asigure necesarul de apa pentru imobilul “Althera – Centru de terapii alternative in Maramures”.

Sursa de apa este reteaua publica existenta in localitatea Coltau, amplasata pe partea dreapta a drumului judetean DJ184A ,in sensul de mers catre localitatea Ariesul de Padure, conform plan de situatie anexat documentatiei.

Reteaua publica de apa existena este realizata din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu diametrul Dn 63mm.

Extinderea retelei de apa proiectate pe DJ184A se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD  cu diametrul Dn110mm ; SDR17,6 , Pnlucr.max. 10 bar.

Reteaua de apa proiectata se racordeaza la reteaua de apa existenta prin intermediul caminului de vana proiectat  CV1pr. amplasat conform plan de situatie anexat documentatiei.

In caminul de vana proiectat CV1pr se vor  monta doua vani cu sertar si flansa din fonta cu diametrul Dn 50mm si un contor pentru apa rece Dn 50 mm.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului “Altehra – Centru de terapii alternative in Maramures “ este necesara proiectarea si executarea unei statii de pompare apa pentru ridicarea presiunii apei.

Statia de pompare si rezervorul tampon se vor amplasa pe domeniul public al loc.Coltau,conform plan de situatie atasat.

Rezervorul tampon  proiectat are o capacitate de inmagazinare V= 50mc  .Acesta este din polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu lungimea L=12m si cu diametrul D=2,5m. si este prevazut cu 2 guri de vizitare . Gurile de vizitare au dimensiunea Dacces=0,60m si sunt amplasate la cele doua capete al rezervorului.

Alimentarea cu apa a rezervorului se face prin doi robineti cu plutitor cu diametrul Dn=50mm (2”).

Rezervorul tampon se monteaza ingropat in pamant pe o placa de beton armat cu plasa sudata din fier beton cu diametrul de mm. In jurul rezervorului de apa se umple cu nisip si se acopera cu pamantul rezultat din sapatura . In prelungirea rezervorului de apa se executa o statie de pompare cu dimensiunile de 4m x 3m.

Statia de pompare este de tip container preuzinat si are gabaritele interioare de 2,80m x 2,30 m x 2,50 m  .

Containerul se executa dintr-o structura din profil de aluminiu , peretii  sunt realizati din doua table de aluminiu ,intre ele fiind prevazut un strat spumant termoizolator .

Izolarea termica este echivalenta cu o zidarie clasica cu grosimea de 30cm .

In statia de pompe se monteaza un grup de pompe format din 3 pompe centrifuge verticale ,cu autoamorsare,cu Q= 18,0mc/h buc ; Hp = 60,0mcA( 6 bar )  ; N= 12,0KW   . Suporturile si capetele de pompe sunt din fonta ,alte piese importante sunt din otel inoxidabil

Pompele sunt controlate de un convertizor de frecventa .

Grupul de pompe este fixat din fabricatie pe un suport din otel galvanizat . Fiecare pompa este echipata cu o clapeta de sens si doua vani de izolare . Deasemenea grupul de pompe este prevazut cu un tablou de alimentare cu energie electrica si de automatizare . Pe conducta de aspiratie a pompei se monteaza o  clapeta de sens .

Pentru preluarea loviturilor de berbec s-a prevazut un recipient hidrofor cu volumul  V=500 l .

Conducta de aspiratie din rezervorul de apa este prevazut cu un sorb cu clapeta de sens cu diametrul Dn100 mm, iar in statia de pompare se prevede o vana cu sertar cu flansa din fonta cu Dn100mm.

Pe conducta de refulare se prevad vane de izolare si clapeta de sens , manometru pentru masurarea presiuni apei , presostat, robinet de golire si robinet de aerisire.

Recipientul de hidrofor se racordeaza la conducta de refulare prin intermediul robinetului de trecere de 2” .

Pentru evacuarea apei din statia de pompare s-a prevazut un sifon de pardoseala cu Dn 100mm , care se racordeaza la o conducta de canalizare din PVC cu Dn=110mm . Conducta de canalizare se conduce la un canal deschis pentru evacuarea apei deoarece in zona nu exista retea de canalizare .

Extinderea retelei de apa se executa din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu diametrul Dn110mm, tip SDR17,6 , presiunea de 6 bar.

Bransamentul de apa se executa din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD , SDR17,6,presiunea 10 bar cu diametrul Dn 110mm. Pentru masurarea consumului de apa la consumator se prevede un camin de apometru echipat cu 2 vani plate cu sertar

Dn 100 si un contor de apa rece cu diametrul Dn50mm. Caminul de apometru se amplaseaza la limita de proprietate public -privat a imobilului.

Caminele de vana se executa din beton armat monolit si se acopera cu placa de beton armat carosabil prevazut cu capac si rama din fonta carosabila.

In caminul de vana proiectat CV2pr se va  monta o vana cu sertar si flansa din fonta cu diametrul Dn 100mm si un robinet de aerisire automat.

Traseul conductei de apa este pe drumul judetean de circulatie DJ184A conform planului de situatie anexat documentatiei.

Mentionam ca drumul de circulatie pe care se proiecteaza extinderea retelei de alimentare cu apa  nu este asfaltat sau betonat , este drum cu macadam  .

Conducta de apa si bransamentul de apa se monteaza ingropat in pamant sub adancimea  de inghet care este h ingh.= 0,90 m masurata de la cota teren finit pana la generatoarea superioara al conductei .

Pe conducta de apa din teava PE-HD se fixeaza un fir conductor din cupru cu s=2,5mp pentru detectare.

Radierul santului se niveleaza , se curata de bolovani si eventualele obiecte ascutite care pot deteriora conducta de apa , dupa care  se asterne de-a lungul lui un strat de  nisip cu grosimea g=20 cm .

Conducta de apa se monteaza pe stratul de nisip  dupa care se acopera cu  alt strat de nisip cu grosimea g=20cm peste care se pune pamantul rezultat din sapatura ,  curatat de bolovani si obiecte ascutite . Grosimea acestui strat de pamant este g=50cm .

Peste acest strat de pamant se aseaza o banda PVC   pentru retele de apa dupa care  santul se poate astupa cu pamantul rezultat din sapatura .

Surplusul de pamant se niveleaza sau se transporta intr-un loc stabilit de beneficiar .

La conducta stradala si bransamentele de apa se face proba de etanseitate si de   presiune dupa care se spala si se dezinfecteaza.

Proba de presiune este 1,5 x Pregimmax .

Presiunea de regim max ( presiunea de lucru ) Pregimmax = 6bar .

Proba de presiune se face cu ajutorul pompei de mana prin ridicarea presiunii treptat, incepand de la 5bar, cu circa 2bar la fiecare sfert de ora pana la realizarea presiunii de proba si care se mentine timp de 1 ora .

Proba de presiune este buna daca dupa trecerea intervalului de 1ora  , scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Inainte de darea in exploatare, reteaua de distributie si bransamentele de apa se spala timp de 2-3 ore dupa care se dezinfecteaza cu apa clorata care trebuie sa ramana in conducta cel putin 24ore.  Aceasta apa se elimina  si se spala conducta cu apa curata .

Conductele de apa folosite au  urmatoarele  diametre si lungimi :

- Bransamente de apa : 1 buc.

- conducta apa din teava PE-HD cu Dn 110 mm , Pn10bar; lungimea   L= 4 ml

Utilaje :

Contor apa rece Dn50mm............................................................2 buc.

2. Retea apa stradala :

- conducta apa din teava PE-HD cu Dn= 63 mm ,Pn6 ,  lungimea    L= 6 ml

- conducta apa din teava PE-HD cu Dn= 110 mm ,Pn10 ,  lungimea    L= 1000 ml

Total lungime conducte apa :                          L =  1010  ml

Pe traseul conductei de apa se prevad:

- Camin de vana …………………………… 2 buc

Utilaje :

- Grup de pompare format din 3 pompe centrifuge verticale

Q=18 mc/h buc  ; Hp=60,0mcA                                                                   1 buc

2.   Cabina pompe (prefabricat conf. planse din proiect)                              1  buc

3.   Recipient hidrofor  V=500l                                                                        1 buc.

4.   Incalzitor electric                                                                                         1 buc.

5.   Rezervor cilindric acumulare apa cu capacitatea V=50 mc

din tabla de polietilena de inalta densitate PE-HD ,  D=2,50 m; L=12 m. 1 buc.

Cerinte de protectia mediului inconjurator

a ) masuri temporare :

- depozitarea separata a stratului vegetal de pamint

- taierea asfaltului si a betonului cu freze speciale , excavarea cu cupa ingusta

pentru limitarea la minimum a volumului de beton si pamint excavat

- imprejmuirea tronsoanelor de lucru cu panouri corespunzatoare si de avertizare

atit pe timp de zi cit si pentru noapte

- asigurarea accesului auto si pietonal la obiectivele existente

- depozitarea temporara a materialelor de constructii in locuri special amenajate

- colectarea intermediara a deseurilor rezultate, pe categorii si sortimente

- executarea lucrarilor numai pe timp de zi intre orele 0700- 2100

- reducerea la minim a zgomotului si vibratiilor produse de utilajele in functiune

- in cazul alimentarii in teren a utilajelor cu combustibili si lubrifianti se vor lua

masuri de evitare a scurgerilor pe sol sau suprafete betonate.

b ) masuri definitive :

- transportul tuturor deseurilor inclusiv a pamintului in exces ( dupa finalizarea 	lucrarilor ) pe amplasamente cu destinatie speciala

- refacerea tuturor zonelor afectate ( spatii verzi, trotuare,carosabil) la starea initiala.

Cerinte de SSM

In timpul executiei se vor respecta toate normele de instructiuni proprii de SSM si normele de prevenire si stingere a incendiilor .

Zona de lucru se semnalizeaza cu banda avertizoare si cu panouri de protectie cu inscriptia  “ SANTIER IN LUCRU   “ .

Întocmit

ing. But Forausbergher Gyongyi

Instalatii electrice interioare statie de pompare

1. Alimentarea cu energie electrica :

Statiei de pompare apa se alimenteaza cu energie electrica  din reteaua stradala conform solutiei data de operatorul zonal al sistemul de distributie  energie electrica  .

Statia de pompare este compusa din urmatoarele utilaje consumatoare de energie electrica:

- pompa centrifuga vertical multietajata trifazica cu putere nominala P=12,0kw fiecare ,cu convertizor de frecventa

- instalatie de iluminat

- priza pentru radiator electric de P=2kw prevazut cu termostat ambiental pentru asigurarea unei temperaturi de minimum 50 C in timpul iernii

- priza trifazica pentru o putere instalata de 3kw .

Puterea totala instalata este de :

Pi = 17,4 kw

U = 400 V

Tensiunea de alimentare necesara este de 400 V si 50 Hz .

Tabloul electric va fi echipat cu sigurante automate de 25/6A , 25/10A si 63/63 A , contactor cu releu pentru circuitul de pompe si de 63/63A pentru priza trifazica .

2. Instalatia electrica interioara :

Alimentarea cu energie electrica al electropompelor se va realize cu conductor CYABY 4x16mmp prin sigurante automate de 63/63A si contactor cu releu termic .

Alimentarea cu energie electrica a radiatorului electric se realizeaza cu cablu CYY 3x2,5mmpmontat aparent si priza cu contact de protectie de 16A si termostat electronic programabil .

Iluminatul se realizeaza cu  corp de tipm FIPRA O2-240 echipat cu tuburi fluorescente tip LFA cu intrerupator montat aparent pe perete  la H=1,5m masurat de la pardoseala finite  . Alimentarea corpului de iluminat se face cu cablu CYY de 2x1,5 mmp .

3. Instalatia de protectie impotriva electrocutarii :

Se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta in conformitate cu Normativul  I7  –  98  NPRM  ;  STAS  6616 -78  ;          STAS 4102 -73 .

Toate elementele conductoare de curent electric al instalatiei aflate in general sub tensiune vor fi inaccesibile unor atingeri intamplatoare , prin constructie ,amplasare la inaltime in mod normal folosirea de blocari electrice sau mecanice .

Elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune , dar pot ajunge accidental sub tensiune datorita unor defecte se vor lega la nulul de protectie diferit de nulul de lucru , pana la borna de nul al tabloului si suplimentar la priza de legare la pamant prin conductor de ramificatie executat cu conductor de cupru montat aparent cu sectiunea s=16mmp si conductorul principal de legare la priza de dispersie la pamant a imobilului cu banda OLzn de 40x4 mm .

Valoarea rezistentei de dispersie la pamant nu va depasi  4 ohmi .

Lucrarile se vor executa cu personal calificat , instruit si autorizat ,dotat cu scule si echipament de protectie si uzura corespunzatoare cu respectarea    Normativului I7 -98 ,I20-94 si a normelor NTS si NPCI in vigoare .

Seful de lucru  instruieste  personalul asupra lucrarilor care se vor executa si a masurilor de protectia muncii ce trebuie luate si respectate .

Principalele categorii de lucrari ce trebuie executate sunt :

- executarea  priza de pamant exterioara

- montarea tuburilor de protectie

- cablarea instalatiei

- montarea dozelor de derivatie ,conexiuni si aparataj

- executarea conexiunilor in doze

- montarea  aparatajului si a corpurilor de iluminat

- executarea probelor , verificarilor ,inlaturarea tuturor deficientelor constatate , punerea sub tensiune a instalatiei

La punerea sub tensiune se vor executa masuratorile si verificarile necesare si se vor elibera buletine .

La executie si exploatare se vor respecta :

- Normele NTS-NPCI in vigoare

- STAS 832-79 , STAS 6119-79 , STAS 6116 -83 , IZ/1998 , PE107 -1981 , PE 116-1984 , Pe 117 – 1983 ,PE 119 -1982 , I20-1994 .

Exploatarea instalatiilor se va face cu personal calificat ,autorizat si instruit ,dotat cu scule si echipamente de protectie .

Întocmit

ing. But Forausbergher Gyongyi

BREVIAR DE CALCUL

Conform breviarului de calcul depus de beneficiar, necesarul de apa pentru consumul menajer este :

Qnzi med=2.43 m3/zi

Qnzi max=3.16 m3/zi

Determinarea debitului de calcul pentru instalatiile de apa rece s-a facut conform STAS nr. 1478/90 :

Qc = 0,45 E		[l/s]

Numărul de echivalenţi E pentru imobil  :

- Lavoar baie                      buc. 10             0,35 x 17 = 5,95

- Closet cu rezervor WC	buc. 15             0,50 x 15 = 7,50

- Pisoar                               buc. 2               0,17 x  2 =  0,34

- Cada de baie si dus	buc. 2		    1,00 x 8  =  8,00

- Masina de spalat vase       buc.2               0,50 x  2 = 1,00

- Robinet dublu sau

simplu serviciu Dn 15     buc. 13              1,00 x 13 = 13,00

- Robinet dublu sau

simplu serviciu Dn 20     buc. 3                1,50 x 3 = 4,50

TOTAL:   40,29

Debitul de calcul pentru consum menajer este Qmenajer = 2,85 [ l/s ]

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor  imobilul va fi echipat cu instalatii de stingere cu hidranti exteriori si interiori .

Debitul de apa pentru refacerea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor , conform scenariului de incendiu depus de beneficiar ,in termen de 36 ore va fi

Qri=12,50 mc/zi=3,47 [l/s]

Reteaua de apa si statia de pompare se dimensioneaza pentru debitul Q= 5 l/s, debit necesar pentru functionarea unui hidrant exterior.

Din nomograma de dimensionare a conductelor din polietilena se alege o conducta din polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu diametrul Dn 110 mm.

Masurarea consumului de apa se va realiza  cu contoare de apa rece Dn 50 mm, clasa metrologica “C”.

Întocmit,

ing. But Forausbergher Gyongyi